BR-001

SF6气体回收充放装置

使用说明书

中国         武汉

一、概述

SF6气体回收充放装置是用于SF6气体绝缘电气设备的制造、使用及科研等部门从电气设备中回收、净化SF6气体，并具有抽真空及充入气体能力的专用设备、也可用于某些稀有或贵重气体的回收利用、本装置具有以下功能：

- 装置本身以及开关设备抽真空和真空测量

- 开关中的SF6气体回收

- 给开关回充SF6气体

- 对回收和回充的SF6气体进行净化干燥处理

- 能液态储存SF6气体

与同类产品相比，本装置有以下特点：

- 使用德国技术，回收气体快速，残压低，无金属粉尘污染

- 使用德国高压球阀，标志明显，操作简便，密封性好

- 功能全，耗能少，噪音低

二、主要技术性能指标

- 型式：人力移动（轻型）

风冷

- 工作原理：冷冻液化

换热器辅助气体回收和回充

- 工作环境温度：

上限：+40℃

下限：+5℃，-10℃，-30℃

- 回收初压力：7.5×10Pa

- 回收终压力：500Pa

- 回收速率：15m/h

- 回充速率：5m/h

- 抽真空速率：40m/h

- 极限真空度：0.1MPa

年泄漏率：≤1%

10.噪声：≤70dB声压级

11.储存：

方式：液化贮存

最大储气压力：4.0MPa

储量：200kg

12.设备重量：1100Kg

13.外形尺寸：1680×980×1600

14．电机功率：

压缩机：3KW

制冷压缩机：2.2KW

真空泵：1.5KW

无油真空泵：0.55KW

电加热：2KW

风扇计：1KW

15．电源：交流三相/四芯制380V±10%，50Hz

三、装置的主要部件及功能

本装置的主要功能部件有压缩机、真空泵、无油真空泵、制冷系统、净化器、换热器、干燥活化、管路阀门和仪表，主要结构部件有框架、面板和脚轮。

1、压缩机

采用CAD300美国艾默生系列压缩机，系统中设有双重保护超负荷、超高温运转控制系统。

2、旋片式真空泵

采用R5-0400德国普旭真空泵，系统中设有双重防回油真空电磁挡板阀。其技术参数及使用维修见《R5型旋片式真空泵》使用说明书。

3、制冷压缩机

采用MT-38美伏乐法国压缩机组，可保证气体低温低压，实现液化的同时保证压缩机不超负荷长时间工作,系统中设有保护作用，超负荷会自动关机

4、无油真空泵

采用进口新型无油隔膜真空泵，辅助压缩机负压回收，具有噪音低、性能稳定、真空气体纯净，对气体无任何污染、残压回收低等特点。

5、净化器

采用丹弗斯过滤器，作用为滤尘和干燥，以保证SF6气体的纯净和提高设备的使用寿命。

6、换热器

装置设备有风冷，冷藏式换热器，可实现SF6气体的液化回收及气化充之，同时还可冷却压缩机和真空泵。

7、贮液装置

内配0.2m3贮气罐，可实现液化贮存，贮气罐带有液位自动识别装置，液位到最高点会自动关机。也可外配贮气罐，贮气量自选。其贮气压为4.00Mpa。用户可选用SF6标准瓶充装液化气体。

8、电气控制部

可进行装置的各项操作和仪表监视。

9、脚轮

采用日本聚四氟增强脚轮韧性好，摩擦力小，可使装置灵活，方便移动。

四、开机前的准备工作

1.仔细阅读本装置和附件的使用说明

2.检查设备各部分，包括管道、接头、接线、各紧固件等，应完好无松动，无损坏。

3.真空泵油位应合适。

4.接通电源时总电源指示灯亮为正常工作，不亮为电源逆相、按钮不能工作，需要把三相电其中任意二相交换，指示灯亮为正常工作，按钮才可工作。

5.回收前半小时需要打开制冷压缩机。

6.回收前分子筛F03是否干燥活化，按操作标牌、程序进行。

五、装置的维修和保养

1、压缩机、真空泵的维修与保养见配套单机说明书。

2、设备的油标要保证在正常位置，按单机说明书要求补油或更新。

3、经常监视真空泵的油压，运转500小时需要更换新油。

4、检修阀门、管道时要注意清洁和保护好封面，阀门需关闭。

六、注意事项

- 真空泵不得反转。开机前总电源开关指示灯必须亮、才为正常工作。按照操作标牌、注意事项进行

- 充气至预定压力后要先关闭液压储气罐接口阀，再进行其他操作，抽真空至预定真空度后先关闭所有阀后再停真空泵。回收时，应最后停压缩机。

- 回收时提前半小时打开制冷压缩机，制冷效果的好坏，用手感应制冷压缩机，散热器排出是热风说明工作正常。如排出的风为常温，则需要检查制冷液是否完好、压缩机是否正常。

- 回收气体时提前打开电加热活化吸附剂约30分钟，然后再进行其抽真空水分处理30分钟，冷却后再回收。[本装置出厂已干燥]

- 回收气体时，如果SF6电气内压力高于储液罐内的压力，应先使两者压力平衡后，才能允许开机回收

- 装置在运转过程中突然断电，应该立即关闭所有阀门开关按钮，再检查断电原因。

七、配套范围

- 装置：1台

- 储液罐：可外配400kg/600kg/1000kg三种容器供客户选用

- 本装置与储液罐之间的连接管路及附件（根据用户要求配套）

- 装置内部主要部件所附带的附件

- 装置本身必备的配件

八、文件

- 产品使用说明书

- 产品合格证

- 产品主要部件的安装使用说明书

- 装箱清单

系统原理图